- ВТР 01-09 Проведение регламентных работ на электрических сетях многоквартирных жилых домов обслуживаемых МУП ЖКХ г. Гатчина

ВНУТРЕННИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВТР 02.01-09 ГАТЧИНА-2009 Внутренний технологический регламент разработан по 2 видам проведения работ, каждый из которых издан отдельным томом: - Визуальный осмотр электрических сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 01.01-09); - Техническое обслуживание электрических сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (ВТР 02.01-09) Внутренний технологический регламент разработан МУП ЖКХ г.Гатчины: - Чирков В.В, Мень Е.И. Внутренний технологический регламент согласован с начальником ПП «Жилищное хозяйство» Фарафоновым Н.И. и утвержден главным инженером МУП ЖКХ г.Гатчина Яковлев Н.В. Том 02 «Техническое обслуживание электрических сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов» (ВТР 02.01-09); СОДЕРЖАНИЕ - Общие положения - Технологический регламент Подготовительные работы Вспомогательные работы Основные работы Сдача работ - Основные правила безопасности - Технико-экономические показатели I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Настоящий регламент распространяется на работы по визуальному осмотру электрических сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов. - Регламент содержит описание технологического процесса, его основные параметры, используемые материалы, инструменты, приспособления, средства механизации, а также основные правила техники безопасности. - Регламент составлен на основании требований: - ГОСТ Р 50571.5-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечении безопасности. Защита от сверхтока. - ГОСТ Р 50571.5-94 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52 Электропроводки. - ГОСТ Р 50571.16-99 Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61 Приёмо-сдаточные испытания. - Правила устройства электроустановок. 7-е издание. Стереотипное переиздание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008 - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок(утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163) (с изменениями от 18 февраля 2003 г.) - Правила технической экплуатации электроустановок потребителей. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008 Разработан: МУП ЖКХ г.Гатчина; Утвержден: Главный инженер МУП ЖКХ г. Гатчина Н. В. Яковлев; Дата введения в действие: «20» мая 2009 г.. IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

# ИНСТРУКЦИЯ №  7

по охране труда для электромонтеров

по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К ремонту и обслуживанию электроустановок допускаются лица электротехнического персонала не моложе 18-ти лет, имеющие профессиональную подготовку и группу по электробезопасности не ниже III, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте, специальное обучение и стажировку на рабочем месте с проверкой теоретических знаний по охране труда и приобретенных навыков безопасных способов работы.

  - Стажировка на рабочем месте производится под руководством опытного работника, продолжительность стажировки устанавливается индивидуально от 2 до 14 смен, допуск к стажировке и самостоятельной работе оформляется распоряжением руководителя подразделения.

  - Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний в объёме:

- Межотраслевых правил по охране труда (технике безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

- Правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользования защитными средствами, должностных и производственных инструкций;

  - Электротехнический персонал должен быть обучен практическим приёмам освобождения человека, попавшего под действие электрического тока, и оказания первой помощи при несчастных случаях.

  - Повторный инструктаж по охране труда проводится 1 раз в 3 месяца.

  - Проверка знаний проводится:

- очередная – не реже одного раза в 12 месяцев;

- внеочередная – при нарушении электромонтёром требований инструкций, правил, а также по требованию лица, ответственного за электрохозяйство или представителя органа государственного электрического надзора.

  - На электромонтера  в процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;

- вредные вещества (свинец, серная кислота, окиси углерода);

- недостаточный уровень освещенности рабочей зоны;

- повышенная запыленность;

- падение с высоты самого электромонтера, а также инструмента и других предметов;

- острые кромки инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности пола.

1.8.  При выполнении своих обязанностей электромонтер  по ремонту и обслуживанию

электрооборудования обязан использовать предоставляемую работодателем бесплатно

спецодежду и средства индивидуальной защиты, соответствующими условиям и характеру

выполняемой работы, согласно типовым отраслевым нормам:

-     костюм х/б – 1 на год;

- ботинки кожаные – 1 пара на год;

- рукавицы комбинированные – 12 пар на год;

- берет –  1 на год;

- перчатки диэлектрические – дежурные;

- галоши диэлектрические – дежурные;

- защитные очки – дежурные.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей прокладке – 1 на 2,5 года;

- брюки на утепляющей прокладке – 1 на 2,5 года;

- валенки – 1 пара на 3 года.

  - Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны подвергаться периодическим контрольным осмотрам, испытаниям и проверкам. На диэлектрических перчатках, галошах, а также на предохранительном поясе должен стоять штамп об их испытании.

  - Запрещается пользоваться средствами индивидуальной защиты, не прошедшими испытаний в установленные сроки.

1.10. Находясь на территории производственной площадки, в производственных и бытовых

помещениях, на участках работ и рабочих местах, электромонтер  обязан выполнять

правила внутреннего трудового распорядка, не появляться на работе в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения и не употреблять алкогольные напитки

и наркотики в период нахождения  на работе.

1.11. В зимних условиях, особенно в период оттепели и гололёда, при переходе в рабочее время

с объекта на объект, а также по пути на работу и с работы, в целях исключения падения

приводящего к травме, соблюдать осторожность, проявляя максимум внимания.

Передвижение осуществлять по освещённой территории, посыпанной песком, обходя

участки гололёда.

  - Курить на рабочем месте запрещается, кроме специально отведенных мест, оборудованных урнами с водой и надписью «Место для курения».

1.13.Находясь на работе электромонтёр обязан соблюдать следующие требования:

- ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам, по установленным проходам, переходным мосткам и площадкам;

- при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта;

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;

- не прикасаться к токоведущим частям электрических установок.

  - Электромонтер обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

  - Виновные в нарушении требований и указаний настоящей Инструкции несут личную ответственность в установленном законом порядке: дисциплинарную, материальную или уголовную в зависимости от последствий, вызванных нарушением.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Перед началом работы электромонтер должен:

- надеть спецодежду, спецобувь, подготовить средства защиты, инструмент;

- получить задание от непосредственного или вышестоящего руководителя и указания о мерах безопасности при его выполнении;

- проверить состояние рабочего места и подходов к нему;

- проверить исправность приставных лестниц, приспособлений, инструмента, для переноски инструмента использовать специальную сумку или переносной ящик (переноска инструмента в карманах запрещается);

- осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы, рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном и безопасном порядке;

- при работе с подмостков проверить их устойчивость и наличие ограждений.

  - При работе с электрооборудованием необходимо произвести технические мероприятия,

обеспечивающие безопасность работ. На пульте включения вывесить плакат

«Не включать! Работают люди». При длительной остановке оборудования дополнительно

произвести ограждение места ремонта.

  - Допуск бригад к работе по нарядам  и распоряжениям должен производиться в строгом

соответствии  с «ПОТ РМ-016-2001» и «ПТЭЭП» и непосредственно на рабочем  месте.

2.4. Производитель работ, принимая подготовленное допускающим рабочее место,  обязан

убедиться в выполнении всех технических мероприятий, предписываемых нарядом –

допуском или распоряжением. Изменить предусмотренные нарядом (распоряжением) меры

по подготовке рабочих мест – запрещено.

2.5. Перед началом работы по наряду-допуску или распоряжению должен предшествовать

целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению

конкретной работы. Целевой инструктаж должен быть оформлен в журнале инструктажа

с подписями работников, прошедших и получивших инструктаж.

2.6. В случае возникновения сомнений в правильности или достаточности мер,

обеспечивающих  безопасность работ  допускающий и производитель работ обязаны

потребовать разъяснений у ответственного руководителя или лица, выдающего наряд,

отдавшего распоряжения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.Во время работы электромонтер должен:

-    выполнять только ту работу, которая поручена непосредственно руководителем работ или

вышестоящим электротехническим лицом;

- иметь при себе удостоверение на право производства работ в электроустановках;

- применять инструмент только с изолированными рукоятками;

- в электроустановках не допускается работать в одежде с короткими или засученными

рукавами;

- диэлектрические перчатки необходимо проверить по штампу, не просрочен ли срок

испытания (срок 6 месяцев), а затем проверить способом  не пропускания воздуха.

3.2. Установку и снятие предохранителей, как правило, производить при снятом напряжении.

Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на

присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты.

В электроустановках напряжением до 1000В допускается снимать и устанавливать

предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа под

напряжением и под нагрузкой.

В электроустановках напряжением до 1000В при снятии и установке предохранителей под

напряжением необходимо пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими

перчатками, а при наличии открытых плавких вставок и защитными очками.

Применение некалиброванных плавких вставок не допускается.

3.3. При подключении ручного электроинструмента класса  1 и переносных светильников

необходимо выполнять следующие правила:

- надёжно заземлить корпус инструмента с помощью гибкого проводника;

- систематически проверять исправность изоляции и шланговых проводов и оберегать их от механических повреждений и химических воздействий;

- постоянно следить, чтобы клеммы переносных электроаппаратов держались закрытыми, и не допускать возможного прикосновения к токоведущим частям;

- при работе с ручным электроинструментом обязательно пользоваться диэлектрическими проверенными перчатками;

- запрещается пользоваться переносной электролампой с открытыми металлическими

частями патрона и цоколя.

3.4. Для определения напряжения до 1000В в электросети электромонтер должен пользоваться указателем напряжения, пользоваться контрольными лампами для этой цели запрещается.

3.5. Электромонтер обязан выполнять все работы, указанные в производственной инструкции.

3.6. Электромонтёр обязан держать закрытыми все силовые и осветительные щиты

предприятия, а также:

- не допускается самовольное  проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема заданий, определенных нарядом или распоряжением;

- электромонтёр, производящий работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, должен располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним;

- не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее 0,6 м.;

- не допускается производить работу, если находящиеся под напряжением токоведущие части расположены сзади или с двух боковых сторон.

3.7. Электромонтер единолично имеет право производить работы только при снятом

напряжении, работа под напряжением запрещается.

3.8. Электромонтеру запрещается покидать рабочее место во время ликвидации аварии

до полного ее устранения без разрешения руководителя работ.

3.9. Следует немедленно остановить электродвигатели:

- при несчастных случаях с людьми;

- при появлении неисправностей, явно грозящих привести к аварии.

3.10. Возвратившись на место работы после какого-либо кратковременного перерыва в работе,

необходимо вновь проверить полноту наличия технических мероприятий;

3.11. Электромонтеру следует помнить, что после исчезновения напряжения на

электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

3.12. При ремонте осветительной аппаратуры участок, на котором ведется работа, должен быть

обесточен, при замене ламп накаливания, люминесцентных или ртутных низкого и высокого

давления необходимо пользоваться защитными очками.

- ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. В случае возникновения аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и

несчастным случаям, работы прекратить, о чём немедленно доложить своему руководителю.

4.2. При несчастном случае пострадавший или очевидец, бывший при этом, обязан немедленно

известить руководителя, который обязан организовать первую доврачебную помощь

пострадавшему и при необходимости направить его в лечебное учреждение.

4.3. При возникновении пожара прекратить работу, обесточить электроустановку, вызвать

пожарную команду по тел. «01», сообщить своему руководителю и принять меры к тушению

пожара имеющимися на участке первичными средствами пожаротушения.

4.4. Действия по предупреждению или ликвидации аварий в электроустановках до 1000В

проводятся не менее чем двумя лицами оперативного персонала.

4.5 Выполнение оперативных переключений, необходимых для отделения поврежденного

оборудования и предупреждения развития аварии, восстановления электроснабжения

потребителей, оперативный персонал производит самостоятельно, без наряда

(распоряжения) с последующей записью своих действий в «Оперативном журнале».

4.6. Для ликвидации последствий аварии, при отсутствии лиц электротехнического персонала,

имеющего право выдачи наряда или распоряжения, оперативному персоналу с группой по

электробезопасности не ниже IV предоставлено право выдачи наряда или распоряжения для

проведения восстановительных работ.

4.7. Во всех случаях при работах по предотвращению аварий и ликвидации их последствий

обязательно выполнение всех технических мероприятий, обеспечивающих безопасность

работ.

4.9. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить

пострадавшего от действия тока, а в случае работы на высоте предварительно принять меры,

предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью

включателей, разъема штепсельного соединения, перекусить питающий провод

инструментом с изолированными ручками.

Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к

освобождению пострадавшего от действия тока.

Для отделения пострадавшего от действия токоведущих частей или провода следует

воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток, при этом оказывающий  помощь должен встать на сухое место или  надеть   специальные  диэлектрические  перчатки.

После этого пострадавшему необходимо сделать искусственное дыхание. Наиболее эффективным является способ искусственного дыхания «изо рта в рот», изо рта в нос». Одновременно проводится непрямой массаж сердца до прибытия врача.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1.По окончании работы электромонтер обязан произвести уборку рабочего места, собрать и проверить комплектность инструмента.

5.2. Сдать работу допускающему, оформить окончание работ в наряде-допуске или журнале производства работ по распоряжениям.

5.3. Оперативному  персоналу при сдаче смены передать заступающему на дежурство персоналу – ключи, оперативную и техническую документацию, средства связи, средства защиты и измерений, инструкции, произвести запись о сдаче смены в оперативном журнале, доложить ответственному или заместителю отв. за электрохозяйство и с его разрешения сдать смену. Уход с работы без сдачи смены – запрещен.

5.4. Очистить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты, убрать все в отведенное место.

5.5. Выключить электроприборы и освещение в рабочем помещении и, уходя, закрыть его на замок.

5.6. Вымыть лицо и руки,  при необходимости принять душ.

IV. Технико-экономические показатели

Продолжительность выполнения работ

| Наименование технологического процесса | Плановые Трудозатраты (чел/час) | Основание |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание ГЩВУ (шт.) | 2 | Смирнов Д.Н. Справочник жилищного работника. М., Стройиздат, 1972. Табл. 8 |
| Техническое обслуживание дренажных насосов, кабелей, проводов щитов и распределительных коробок (1000 кв.м) | 4 | ТЕРэ50-013 |
| Техническое обслуживание электрических сетей и оборудования (шт. лестничных клеток) | 1,207 | ТЕРр 67-13-1 |
| Техническое обслуживание электрических сетей и оборудования (шт. лестничных клеток без ЩРЭ) | 0,04 | Результаты проведения хронометража от 25 мая 2009 г. |

Главный инженер МУП ЖКХ г.Гатчина         _______________ Яковлев Н.В.

Начальник ПП ЖХ         _____________Фарафонов Н.И.